Утверждена

постановлением администрации

Марининского сельсовета

от 27.12.2013 № 85-п

(в ред. от 07.03.2014 № 02-п,

от 12.04.2017 № 45-п,

от 10.04.2018 № 45-п )

схема теплоснабжения  до  2028 года

села  маринино

курагинского района

красноярского края

с. Маринино

# ведение

При разработке схемы теплоснабжения с.Маринино, Курагинского района, Красноярского края учтены требования законодательства Российской Федерации:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 20.12.2012 г. №565/667  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Марининский сельсовет, утвержденные решением Марининского сельского Совета депутатов № 32-146р от 23.05.2013.

СОСТАВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1. План МО Марининский сельсовет  с указанием источников тепловой энергии с магистралями тепловых сетей.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Маринино

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3. Параметры тепловой  сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей.

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения  муниципального образования Марининский сельсовет - разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы муниципального образования Марининский сельсовет на период до 2028 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой теплоснабжения, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Марининский сельсовет расположен на территории Курагинского района, Красноярского края. Численность населения 1477 человек, в состав муниципального образования входят: с. Маринино, п. Байдово, п. Прудный. Климат в Курагинском районе резко-континентальный, характерный для области гор юга Сибири. Он сложился в условиях значительной удаленности от океанов, положения в умеренном поясе, высоких гор, которые препятствуют проникновению морских воздушных масс с Тихого океана. Средняя температура января - 21С, средняя температура июля +18С. Годовые амплитуды температур около 75 градусов. Летом столбик термометра может подниматься выше +35С, зимой опускаться ниже - 40 градусов.

Общая площадь жилого фонда  19,728 тыс. м², в т.ч. благоустроенного с централизованным отоплением  в с. Маринино — 4,521 тыс. м².

Село Маринино расстраивается, образуются новые улицы, отводятся участки для индивидуального жилищного строительства, планируется строительство сельского Дома культуры, ветпункта.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Сооружение - Котельная с. Маринино | Наименование абонента | Адрес |
|  | МБОУ Марининская СОШ № 16 | с. Маринино, п. Школьный, 2 |
|  | МБДОУ Марининский детский сад «Золотой ключик» | с. Маринино, ул. Гагарина, 4 |
|  | Административное здание ЗАО «Марининокое» | с. Маринино, ул. Советская, 2а |
|  | Контора ЗАО «Марининское» | с. Маринино, ул. Береговая, 1 |
|  | Магазин «Лидер» (ИП Давыденко С. И.) | с. Маринино, ул. Ленина, 17 «б» |
|  | Торговый павильон (ИП Полтинникова Н. В.) | с. Маринино, ул Ленина, 17 «в» |
|  | Котельная | с. Маринино, ул. Ленина, 1А |
|  | Жилые дома с. Маринино | ул. Степная: д.1, д.3; ул. Профсоюзная: д.1, д.1а, д.2А, кв.3-2, д.5, кв.6-2, д.7, кв.8-2; ул. Октябрьская: д.2, д.3, кв.4-2; ул. Лесная: кв.1-1, д.3, кв.5-1, д.7; ул. Зеленая: кв.1-2, кв.2-1, кв.3-1, д.5, кв.6-1, кв.7-2, д.8, кв.9-1, кв.14-2; ул. Советская: д.1, д.3, кв.5-1, кв. 9-2; ул. Гагарина: д.3, кв.5-1; ул. Мира: в.1-1, д. 2, д.3, кв.4-1; пер. Школьный: д.7, кв.9-2, д.11; ул. Береговая: кв.3-1, кв.5-2, кв.9-2; ул. Ленина: д.1, д.2, кв.3-2, кв.4-2, д.5, д.7, д.9, д.11 д.13, д.15, кв.19-1, д.23 |

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.МАРИНИНО

    - ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Маринино» является ресурсоснабжающей организацией, поставляющей тепловую энергию потребителям с. Маринино.

Здание котельной с. Маринино – кирпичное, 1979 года постройки.

В 2016 г. произведена реконструкция оборудования котельной. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет.

Установленная мощность – 6,2 Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 3,4 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 5,92 Гкал/час. Котельная с. Маринино имеет водогрейные котлы КВ — 1 шт. и  КВР — 3 шт. и обеспечивает теплом жилые дома и учреждения. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

## Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности,

## тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности втепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение — котельная с. Маринино | 6,2 | 5,92 | 0,02 | 5,92 | 0,64 | 0,52 | 4,76 |

Как видно из таблицы дефицита мощности по котельной нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей.

Оборудование котельной и тепловых сетей

| № п/п | Наименование | Год ввода | Состояние | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сооружение – Котельная, адрес объекта: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, ул. Ленина, 1 А, застроенная площадь 553,7 кв.м. | 1979 |  | 5892038,0 | 5892038,0 |
|  | Оборудование: | 2016 |  |  |  |
|  | Дымовая труба Ду 800 трубы 18 м. |  | надежная |  |  |
|  | Котел КВ-1,20 КБ заводской номер 01110311, мощностью 1,10 Гкал/час |  | надежный |  |  |
|  | Котел КВР-2,0-95 заводской номер 200017-16, мощностью 1,7 Гкал/час |  | надежный |  |  |
|  | Котел КВР-2,0-95 заводской номер 200018-16, мощностью 1,7 Гкал/час |  | надежный |  |  |
|  | Котел КВР-2,0-95 заводской номер 200019-16, мощностью 1,7 Гкал/час |  | надежный |  |  |
|  | Дымосос ДН-9/1500, заводской номер 900022-16 |  | надежный |  |  |
|  | Дымосос ДН-9/1500, заводской номер900023-16 |  | надежный |  |  |
|  | Дымосос ДН-9/1500, заводской номер 900024-16 |  | надежный |  |  |
|  | Дымосос ДН-9/1500, заводской номер 900025-16 |  | надежный |  |  |
|  | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46, заводской номер 1503181044 (М) |  | надежный |  |  |
|  | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46, заводской номер 1503181062 (М) |  | надежный |  |  |
|  | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46, заводской номер 1503181046 (М) |  | надежный |  |  |
|  | Насос консольный К 150-125-315, заводской номер R 06493 |  | надежный |  |  |
|  | Насос консольный К 150-125-315, заводской номер R 10160 |  | надежный |  |  |
|  | Электродвигатель серии RA, А, АИР, АМТК.ДТ.520205.014 РЭ, заводской номер 141201260 |  | надежный |  |  |
|  | Электродвигатель серии RA, А, АИР, АМТК.ДТ.520205.014 РЭ, заводской номер 151000411 |  | надежный |  |  |
|  | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный т/ф 17с28нж, заводской номер 17899 |  | надежный |  |  |
|  | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный т/ф 17с28нж, заводской номер 17891 |  | надежный |  |  |
|  | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный т/ф 17с28нж, заводской номер 17895 |  | надежный |  |  |
|  | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный т/ф 17с28нж, заводской номер 17896 |  | надежный |  |  |
|  | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный т/ф 17с28нж, заводской номер 17897 |  | надежный |  |  |
|  | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный т/ф 17с28нж, заводской номер 17892 |  | надежный |  |  |
|  | Прожектор светодиодный серии «SLIM» DEKO10-50 Ватт |  | надежный |  |  |
| 2 | Сооружение – тепловые сети, адрес объекта: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, ул. Ленина, 1А до потребителей, расположенных по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Степная, ул. Октябрьская, ул. Береговая, ул. Профсоюзная, пер. Школьный протяженность 5500 м | 1982 |  | 2738120,0 | 2738120,0 |

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Основной вид топлива – бурый уголь. Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. В качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь 3БР.

Характеристика топлива представлена в таблице

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь бурый Бородинский | АО «СУЭК» Разрез Бородинский | 3600 |  |

2. Структура тепловой сети – двухтрубная канальная (подземная) местами надземная. Отдельная магистраль для горячего водоснабжения отсутствует.

Основные параметры тепловой сети с. Маринино

с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, оС | Удельная емкость, м3/м | Объем трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная - ТК 1-ТК 2 | 0,189 | 1183 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,027 | 63,8820 |
| ТК2 - ТК 3 | 0,159 | 106 | короб-опилки | надземная | 2003 | 95\70 | 0,0177 | 3,7524 |
| ТК3 - ТК4 - ТК5-ТК6 - ТК7-ТК 7/1 - ТК9 | 0,189 | 1029 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,027 | 55,5660 |
| ТК 1 - ТК 1\1 | 0,089 | 332 | скорлупа ППС | надземная | 2007 | 95\70 | 0,00503 | 3,3399 |
| ТК1/1 - потребитель | 0,057 | 450 | скорлупа ППС | бесканальная | 2010 | 95\70 | 0,00196 | 1,764 |
| ТК1/1 - потребитель | 0,032 | 70 | маты минераловатные | канальная | 1983 | 95\70 | 0,0008 | 0,1120 |
| ТК3 - потребитель | 0,189 | 155 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,027 | 8,3700 |
| ТК4 - потребитель | 0,032 | 150 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,0008 | 0,2400 |
| ТК5 - потребитель | 0,032 | 100 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,0008 | 0,1600 |
| ТК6 - потребитель | 0,057 | 300 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,00196 | 1,1760 |
| ТК7 - ТК8 - потребитель | 0,057 | 168; 32 | маты минераловатные | канальная | 1982; 2013 | 95\70 | 0,00196 | 0,7840 |
| ТК7 - потребитель | 0,038 | 100 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,00113 | 0,2260 |
| ТК7/1 - потребитель | 0,108 | 200 | маты минераловатные | канальная | 1992 | 95\70 | 0,0079 | 3,1600 |
| ТК 9 - ТК 10 | 0,108 | 300 | маты минераловатные | канальная | 1991 | 95\70 | 0,0079 | 4,7400 |
| ТК 10 - потребитель | 0,057 | 100 | маты минераловатные | канальная | 1991 | 95\70 | 0,00196 | 0,3920 |
| ТК 10 - ТК 10/1- ТК 10/2 | 0,057 | 150 | маты минераловатные | канальная | 1991 | 95\70 | 0,00196 | 0,588 |
| ТК 10/1 - потребитель | 0,032 | 100 | маты минераловатные | канальная | 1991 | 95\70 | 0,0008 | 0,1600 |
| ТК 10/2 - потребитель | 0,089 | 200 | маты минераловатные | канальная | 1991 | 95\70 | 0,00503 | 2,0120 |
| ТК11-потребитель | 0,089 | 275 | маты минераловатные | канальная | 1992 | 95\70 | 0,00503 | 2,7665 |
| Всего по котельной |  | 5500 |  |  |  |  |  | 153,1908 |

На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| Температура наружнего воздуха, град. | Температура подающей воды, град. | Температура обратной воды, град. | Температура наружнего воздуха, град. | Температура подающей воды, град. | Температура обратной воды, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До + 8 | 39 | 34 | -23 | 75 | 57 |
| + 7 | 40 | 35 | -24 | 76 | 58 |
| + 6 | 41 | 36 | -25 | 77 | 59 |
| + 5 | 43 | 37 | -26 | 78 | 60 |
| + 4 | 44 | 37 | -27 | 79 | 60 |
| + 3 | 45 | 38 | -28 | 80 | 61 |
| + 2 | 46 | 39 | -29 | 81 | 61 |
| + 1 | 48 | 40 | -30 | 82 | 62 |
| 0 | 49 | 41 | -31 | 83 | 62 |
| -1 | 50 | 42 | -32 | 84 | 63 |
| -2 | 51 | 42 | -33 | 85 | 64 |
| -3 | 52 | 43 | -34 | 86 | 65 |
| -4 | 54 | 44 | -35 | 87 | 65 |
| -5 | 55 | 45 | -36 | 88 | 66 |
| -6 | 56 | 45 | -37 | 89 | 66 |
| -7 | 57 | 46 | -38 | 90 | 67 |
| -8 | 58 | 47 | -39 | 91 | 68 |
| -9 | 59 | 48 | -40 | 92 | 68 |
| -10 | 61 | 48 | -41 | 93 | 69 |
| -11 | 62 | 49 | -42 | 95 | 70 |
| -12 | 63 | 50 |  |  |  |
| -13 | 64 | 51 |  |  |  |
| -14 | 65 | 51 |  |  |  |
| -15 | 66 | 52 |  |  |  |
| -16 | 67 | 53 |  |  |  |
| -17 | 68 | 53 |  |  |  |
| -18 | 69 | 54 |  |  |  |
| -19 | 71 | 55 |  |  |  |
| -20 | 72 | 55 |  |  |  |
| -21 | 73 | 56 |  |  |  |
| -22 | 74 | 57 |  |  |  |

Возникновение серьезных аварийных ситуаций на магистралях тепловых сетей за последние десять лет не наблюдались.

За последние 10 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 432 п. м тепловых трасс в 2-хтрубном исчислении, из них 200 п. м — ул. Профсоюзная, 232 п. м - ул.Гагарина.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ООО «ЖКХ Маринино» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

5

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2000,73 | 37,5 |
| 2015 | 2000,73 | 37,5 |
| 2016 | 2000,73 | 37,5 |
| 2017 | 2000,73 | 37,5 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В котельной с. Маринино установлено 4 новых водогрейных котла КВ — 1 шт. и  КВР — 3 шт.  общей мощностью 6,2 Гкал/час.

Электрооборудование обеспечивающее работу котельной: насос консольный К-150-125-315 – 2 шт., дымосос ДН-9/1500 – 4 шт., вентилятор центробежный ВЦ 14-46 – 3 шт., электродвигатель R — 2 шт.

Дополнительно в котельной размещена установка дозирования комплексоната (УДК). Установка предназначена для обработки подпиточной воды комплексонатом «Оптион» и снижения скорости накипеобразования и коррозии, уменьшения образования труднорастворимых железо-оксидных отложений на внутренних поверхностях нагрева котлов.

В рамках концессионного соглашения от 12.04.2017 г., заключенного между Администрация Марининского сельсовета и ООО «ЖКХ Маринино» определено задание  и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера на ближайшие пять лет.

|  | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол. | Всего, руб. | 20 16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт здания котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кровля | М2 | 639 | 2214862 |  |  | 1107442 |  | 1107433 |  |  |
| 1.2 | Окна | М2 | 93,6 | 745328 |  |  |  | 372664 |  | 372661 |  |
| 1.3 | Ворота | М2 | 1 | 95110 |  | 95110 |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Трубы сварные прямошовные с наружным диаметром 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 18 | 551151 |  | 551151 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с учетом индексов |  |  | 3606461 |  | 646261 | 1107442 | 372664 | 1107433 | 372661 |  |

В перспективе запланировано заменить ветхие стальные трубы теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции, т. к. средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 68,6%.  Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей. Всего в  с. Маринино протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 5500 метров.

Причиной значительных потерь тепловой энергии является использование недостаточного слоя теплоизоляции труб или применение малоэффективного теплоизоляционного материала (минеральная вата). Помимо этого, некачественные утеплители могут впитывать влагу, создавая благоприятные условия для возникновения коррозии материала трубопровода, что в свою очередь приведет к возникновению утечек и аварий на тепловых сетях.

Проведенные мероприятия приведут к  снижению тепловых потерь, тем самым позволят обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ПОСЕЛНИЯ

Численность населения села Маринино постепенно увеличивается, но перспектива строительства многоквартирного жилищного фонда отсутствует, т. к. застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения.

В селе планируются строительство Сельского Дома культуры на 100 посадочных мест. В связи со строительством этого объекта возникнет потребность в прокладке новых тепловых сетей. Для подключения  объекта капитального строительства достаточно мощности тепловой энергии.  Наличие резерва мощности в системе теплоснабжения позволяет подключить новых потребителей.